ГОСТ 21130-75

УДК 621.316.996+62—777.4:006.354                                                                             Группа Е78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ.

ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Конструкция и размеры

Electrical items. Earth terminals and earth signs Design and dimensions

МКС 29.120.99

ОКП 34 2490

Дата введения 01.07.76

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.09.75 № 2367

3. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 158-1, МЭК 292-1 и МЭК 417 в части знаков заземления, требований к установке заземляющих зажимов, СТ СЭВ 2308—80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.303—84 | 3.4 |
| ГОСТ 9.306—85 | 1.2.3, 1.5.2, 1.6.3, 1.7.3, 1.8.3, 1.9.3, 2.1.2 |
| ГОСТ 12.2.007.0—75 | 3.1 |
| ГОСТ 380—94 | 1.5.4, 1.7.2, 1.7.5, 1.8.2, 1.9.2, приложение 2 |
| ГОСТ 1066—90 | 1.5.1 |
| ГОСТ 1491—80 | 1.4 |
| ГОСТ 1759.0—87 | 3.4 |
| ГОСТ 1759.1—82 | 3.3 |
| ГОСТ 3032—76 | 1.5 |
| ГОСТ 3128—70 | 3.8 |
| ГОСТ 5264-80 | 1.7 |
| ГОСТ 5915—70 | 1.2, 1.3, 1.5—1.7, 1.7.4, 1.8.1 |
| ГОСТ 5927—70 | 1.2, 1.3, 1.5—1.7, 1.7.4, 1.8.1 |
| ГОСТ 6402—70 | 1.2, 1.3—1.7, 1.7.4, 1.8.1 |
| ГОСТ 7798—70 | 1.3, 1.7.4, 1.8.1 |
| ГОСТ 7805—70 | 1.3, 1.7.4, 1.8.1 |
| ГОСТ 8724—81 | 3.3 |
| ГОСТ 9045—93 | 2.1.1 |
| ГОСТ 10434-82 | 3.1 |
| ГОСТ 11371—78 | 1.2, 1.3—1.7, 1.7.4, 1.8.1 |
| ГОСТ 12434—83 | 3.3 |
| ГОСТ 15150—69 | 3.2 |
| ГОСТ 15527—70 | 1.2.2, 1.6.2 |
| ГОСТ 15963—79 | 3.2 |
| ГОСТ 17412—72 | 3.2 |
| ГОСТ 17473—80 | 1.5 |
| ГОСТ 22042—76 | 1.2 |
| ГОСТ 25349—88 | 2.2.1 |
| ГОСТ 26645—85 | 2.2.1 |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 24.08.90 № 2457.

6. ИЗДАНИЕ (май 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в январе 1977 г., марте 1979 г., мае 1981 г., мае 1986 г., августе 1990 г. (ИУС 3—77, 4—79, 8—81, 8—86, 11—90)

Настоящий стандарт распространяется на заземляющие зажимы (далее - зажимы) и знаки заземления, применяемые в электротехнических изделиях и приборах общего назначения, взрывозащищенных и рудничных изделиях для заземления корпусов, оболочек и брони кабелей и подсоединения заземляющих жил.

Стандарт не распространяется на линейные, заземляющие зажимы, зажимы переносных заземляющих устройств, заземляющие зажимы, применяемые в бытовых изделиях, заземляющие зажимы для изделий и приборов, требования к которым регламентируются специальными правилами их изготовления (изделия и приборы радиотехники, судостроения и др.).

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).

1. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

1.1. Зажимы должны изготавливаться следующих типов:

а) для заземления корпусов изделий и подсоединения заземляющих проводников:

ЗШ — зажим со шпилькой,

ЗБ — зажим с болтом;

ЗВ — зажим с винтом,

ЗВП — зажим с винтом, припаянным к подпорке;

б) для заземления оболочки и брони кабелей:

ЗШ2П — зажим с двумя шпильками и пластинами,

ЗШ2С — зажим с двумя шпильками и скобой,

ЗБХ — зажим с болтом и хомутом,

ЗБ2 — зажим с двумя болтами.

1.2. Конструкция и размеры зажимов типа ЗШ должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

| Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| --- | --- |

_________

* Размеры для справок.

1 — шпилька по ГОСТ 22042; 2 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927; 3 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 4 — шайба по ГОСТ 11371; 5 — шайба контактная

Черт. 1

Таблица 1

В миллиметрах

| d | L | L1 |
| --- | --- | --- |
| М4 | 20 | 14 |
|  | 25 |  |
| М5 |  | 17 |
|  | 30 |  |
| М6 |  | 22 |
|  | 35 |  |
| М8 |  | 26 |
|  | 40 |  |
| М10 | 45 | 34 |
|  | 50 |  |
|  | 55 |  |
| М12 |  | 42 |
|  | 60 |  |
|  | 65 |  |
| М16* | 70 | 50 |

__________

* Только для исполнения 1.

Пример условного обозначения зажима со шпилькой из стали, диаметром М4, длиной 20 мм, исполнения 1:

Зажим ЗШ-С-420-1 ГОСТ 21130-75

То же, из латуни:

Зажим ЗШ-Л-420-1 ГОСТ 21130-75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5)

1.2.1. Конструкция и размеры контактных шайб для зажима типа ЗШ должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. Допускаются конструктивные варианты с сохранением размеров d, D, h и l.

________

* Размер для справок.

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Диаметр шпильки | а, не менее | d Н14 | D | h | l | r | s | Масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 4,3 | 10 | 4 | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 5 | 4 | 5,3 | 11 |  | 14 |  | 1,0 | 2,0 |
| 6 |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 8 | 5 | 8,4 | 16 | 6 | 18 |  | 1,5 | 2,8 |
| 10 | 6 | 10,5 | 20 | 8 | 22 | 1,0 | 2,0 | 6,8 |
| 12 | 8 | 13,0 | 27 | 10 | 30 |  |  | 13,2 |

Пример условного обозначения контактной шайбы для шпильки диаметром 5 мм:

Шайба контактная 5 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

1.2.2. Материал контактной шайбы — латунь марки Л63 по ГОСТ 15527.

1.2.3. Покрытие контактной шайбы — 09 или М9 по ГОСТ 9.306.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Конструкция и размеры зажимов типа ЗБ должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Исполнение 1                        Исполнение 2                         Исполнение 3

___________

* Размеры для справок.

1 — болт по ГОСТ 7805 или ГОСТ 7798; 2 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 3 — шайба по ГОСТ 11371; 4 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927

Черт. 3

Таблица 3

В миллиметрах

| d | L | l1 | l2 | l3 | d | L | l1 | l2 | l3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4 | 12 | 8 | 14 | 16 | М10 | 20 | 14 | 30 | 40 |
| М5 | 16 | 11 | 18 | 18 |  | 25 | 21 |  |  |
| М6 | 12 | 12 | 20 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | М12 | 25 | 16 | 35 | 45 |
| М8 | 16 | 10 | 25 | 35 |  | 35 | 25 |  |  |
|  | 20 | 15 |  |  | М16 | 40 | 30 | 45 | 55 |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения зажима с болтом из стали диаметром М10, длиной 30 мм, исполнения 1:

Зажим ЗБ-С-1030—1 ГОСТ 21130—75

То же, из латуни, исполнения 2:

Зажим ЗБ-Л-1030—2 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1.4. Конструкция и размеры зажимов типа ЗВ должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

___________

* Размеры для справок.

1 — винт по ГОСТ 1491; 2 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 3 — шайба по ГОСТ 11371

Черт. 4

Таблица 4

В миллиметрах

| d | L | l1 | d | L | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4 | 12 | 8 | М6 | 16 | 13 |
| М5 | 16 | 11 | М8 | 20 | 15 |
| М6 | 12 | 13 |  | 25 |  |

Пример условного обозначения зажима с винтом из стали, диаметром М5, длиной 16 мм:

Зажим ЗВ-С-516 ГОСТ 21130—75

То же, из латуни:

Зажим ЗВ-Л-516 ГОСТ 21130—75

1.5. Конструкция и размеры зажимов типа ЗВП должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

| Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| --- | --- |

_____________

* Размеры для справок.

1 — винт по ГОСТ 17473; 2 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927; 3 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 4 — шайба по ГОСТ 11371; 5 — подпорка; 6 — гайка-барашек по ГОСТ 3032

Черт. 5

Таблица 5

В миллиметрах

| d | L |
| --- | --- |
| М4 | 18,5 |
| М5 | 22,5 |
| М6 | 26,5 |
| М8 | 31,5 |

Пример условного обозначения зажима с винтом, припаянным к подпорке, из стали, диаметром резьбы М6, исполнения 1:

Зажим ЗВП-С-6—1 ГОСТ 21130—75

1.3—1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.5.1. Пайка винта к подпорке должна осуществляться проволокой из латуни марки Л63 по ГОСТ 1066.

Допускается замена пайки контактной сваркой.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.5.2. Покрытие подпорки с винтом — 09 или М9 по ГОСТ 9.306. При выполнении пайки места с нарушенным покрытием следует предохранять эмалью.

1.5.3. Конструкция и размеры подпорки для зажима типа ЗВП должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 6.

________

* Размеры для справок.

Черт. 6

Таблица 6

Размеры в миллиметрах

| d Н14 | B | D | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,2 | 25 | 14 | 30 | 0,0115 |
| 5,2 | 30 | 18 | 40 | 0,0183 |
| 6,2 |  |  |  | 0,0182 |
| 8,2 |  |  |  | 0,0180 |

Пример условного обозначения подпорки для винта диаметром М6:

Подпорка 6 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

1.5.4. Материал подпорки — сталь марки Ст2 по ГОСТ 380—88.

1.6. Конструкция и размеры зажимов типа ЗШ2П должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7.

________

* Размеры для справок

1 — шпилька; 2 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927;

3 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 4 — пластина

Черт. 7

Таблица 7

В миллиметрах

| d | L |
| --- | --- |
| М8 | 40 |
|  | 45 |

Пример условного обозначения зажима с двумя шпильками и пластинами из латуни, диаметром шпилек М8, длиной 40 мм:

Зажим ЗШ2П-Л-840 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.6.1. Конструкция и размеры пластины для зажима типа ЗШ2П должны соответствовать указанным на черт. 8.

Примечание. Отклонение от симметричности пластины — не более 0,5 мм; масса — 0,009 кг.

Черт. 8

Условное обозначение пластины:

Пластина ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

1.6.2. Материал пластины — латунь марки Л63 по ГОСТ 15527.

1.6.3. Покрытие пластины —09 или М9 по ГОСТ 9.306.

1.7. Конструкция и размеры зажимов типа ЗШ2С должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 9.

Исполнение 1                                                     Исполнение 2

_________

* Размеры для справок.

1 — шпилька; 2 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927;

3 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 4 — скоба; 5 — стойка

Черт. 9

Таблица 9

В миллиметрах

| Максимальный диаметр заземляемого кабеля d | d1 | А | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | l | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 30 |  |  | 25 | 15 | 35 | 15 | 5 | 7,0 |
| 18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 6 | 9,0 |
| 25 | М6 | 40 | 12 | 14 | 35 | 25 | 45 | 25 | 7 | 12,5 |
| 30 |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 8 | 15,0 |
| 40 |  | 55 |  |  | 40 | 30 | 50 | 30 | 12 | 20,0 |
| 45 |  | 65 |  |  | 45 | 35 | 60 | 35 | 15 | 22,5 |
| 53 | М8 | 75 | 15 | 17,5 |  |  | 65 |  | 18 | 26,5 |
| 60 |  | 80 |  |  | 50 | 40 | 75 | 40 | 20 | 30,0 |

Пример условного обозначения зажима с двумя шпильками со скобой, из стали, для заземляемого кабеля с максимальным диаметром 25 мм, исполнения 1:

Зажим ЗШ2С-С-25-1 ГОСТ 21130—75

1.7.1. Конструкция и размеры скоб для зажима типа ЗШ2С должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 10.

________

* Размер для справок

Примечание. Смещение отверстия Б относительно осей симметрии - не более 0,5 мм.

Черт. 10

Таблица 10

Размеры в миллиметрах

| Максимальный диаметр заземляемого кабеля | А 1 | В | d H14 | h | L | r | s | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 30 | 12 | 7 | 3 | 45 | 7,0 | 3,0 | 0,011 |
| 18 | 35 |  |  | 5 | 50 | 9,0 |  | 0,012 |
| 25 | 40 |  |  | 7 | 55 | 12,5 |  | 0,014 |
| 30 | 45 |  |  | 8 | 60 | 15,0 |  | 0,015 |
| 40 | 55 |  |  | 10 | 70 | 20,0 |  | 0,018 |
| 45 | 65 | 15 | 9 | 12 | 85 | 22,5 | 3,9 | 0,031 |
| 53 | 75 |  |  | 14 | 95 | 26,5 |  | 0,040 |
| 60 | 80 |  |  | 15 | 100 | 30,0 |  | 0,050 |

Пример условного обозначения скобы для заземляемого кабеля с максимальным диаметром 40 мм:

Скоба 40 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.7.2. Материал скобы — сталь марки Ст2 по ГОСТ 380.

1.7.3. Покрытие скобы — Кд21.хр по ГОСТ 9.306. Допускается покрытие скобы Ц30.хр при соответствии его условиям эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7.4. Конструкция и размеры стоек для зажима типа ЗШ2С должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 11.

________

* Размер для справок.

Примечание. Отклонение от симметрии отверстия Б относительно оси Д - не более 0,5 мм.

Черт. 11

Таблица 11

Размеры в миллиметрах

| Максимальный диаметр заземляемого кабеля | d Н14 | А ±1 | В | b | b1 | H | h | L | L1 | r2 | r | s | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6,2 | 30 | 20 | 7 | 6 | 20 | 5 | 50 | 30 | 7,0 | 6 | 3,0 | 0,019 |
| 18 |  | 35 |  |  |  |  | 6 | 55 | 35 | 9,0 |  |  | 0,021 |
| 25 |  | 40 |  |  |  |  | 7 | 60 | 40 | 12,5 |  |  | 0,035 |
| 30 |  | 45 |  |  |  |  | 8 | 65 | 45 | 15,0 |  |  | 0,036 |
| 40 |  | 55 |  |  |  |  | 12 | 75 | 55 | 20,0 |  |  | 0,039 |
| 45 | 8,2 | 65 | 25 | 9 | 8 | 25 | 15 | 90 | 65 | 22,5 | 8 | 3,9 | 0,086 |
| 53 |  | 75 |  |  |  | 30 | 18 | 100 | 70 | 26,5 |  |  | 0,110 |
| 60 |  | 80 |  |  |  | 35 | 20 | 105 | 80 | 30,0 |  |  | 0,146 |

Пример условного обозначения стойки для заземляемого кабеля с максимальным диаметром 25 мм:

Стойка 25 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 5).

1.7.5. Материал стойки — сталь марки Ст2 по ГОСТ 380.

1.7.6. Покрытие стойки — Кд21.хр по ГОСТ 9.306. Допускается покрытие стойки Ц30.хр при соответствии его условиям эксплуатации.

1.8. Конструкция и размеры зажимов типа ЗБХ должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 12.

1 — хомут; 2 — болт по ГОСТ 7805 или ГОСТ 7798; 3 — шайба стальная по ГОСТ 11371;

4 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 5 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927

Черт. 12

Таблица 12

В миллиметрах

| d | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр заземляемого кабеля | 8 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 49 | 55 |
| Н | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Пример условного обозначения зажима с болтом и хомутом из стали, с диаметром хомута d=30 мм:

Зажим ЗБХ-С-30 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

1.8.1. Конструкция и размеры хомутов для зажима типа ЗБХ должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 13.

___________

* Размеры для справок

Черт. 13

Таблица 13

Размеры в миллиметрах

| d | b | H | s | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 32 | 1 | 0,014 |
| 12 |  | 34 |  | 0,016 |
| 14 | 6 | 38 | 1,0 | 0,017 |
| 16 |  | 40 |  | 0,018 |
| 18 |  | 42 |  | 0,019 |
| 21 | 8 | 45 |  | 0,021 |
| 24 |  | 48 |  | 0,023 |
| 27 |  | 52 |  | 0,025 |
| 30 | 10 | 55 |  | 0,027 |
| 34 |  | 58 |  | 0,029 |
| 37 |  | 60 |  | 0,031 |
| 40 | 12 | 65 | 1,5 | 0,048 |
| 45 |  | 70 |  | 0,053 |
| 50 |  | 75 |  | 0,057 |

Пример условного обозначения хомута диаметром d=30 мм:

Хомут 30 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

1.8.2. Материал хомута — сталь Ст2 по ГОСТ 380.

1.8.3. Покрытие хомута — Кд21.хр по ГОСТ 9.306. Допускается покрытие хомута Ц30.хр при соответствии его условиям эксплуатации.

1.8.4. На хомуте должно быть нанесено значение его диаметра.

1.9. Конструкция и размеры зажимов типа ЗБ2 должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 14.

________

* Размеры для справок

1 — скоба, 2 — болт по ГОСТ 7805 или ГОСТ 7798,

3 — шайба стальная по ГОСТ 11371, 4 — шайба пружинная

по ГОСТ 6402, 5 — гайка по ГОСТ 5915 или ГОСТ 5927

Черт. 14

Таблица 14

В миллиметрах

| d | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр заземляемого кабеля | 16 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 33 | 37 | 41 | 43 | 49 | 55 |
| L | 65 | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 | 100 |

Пример условного обозначения зажима с двумя болтами, из стали, с диаметром хомута d=24 мм:

Зажим ЗБ2-С-24 ГОСТ 21130—75

1.9.1. Конструкция и размеры скоб для зажима типа ЗБ2 должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 15.

________

* Размер для справок.

Черт. 15

Таблица 15

Размеры в миллиметрах

| Максимальный диаметр заземляемого кабеля | А 1 | h | L | r | s | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 40 | 4,0 | 65 | 7,0 | 1,5 | 0,0160 |
| 17 | 45 | 5,0 | 70 | 8,0 |  | 0,0177 |
| 21 |  | 6,0 |  | 9,0 |  | 0,0180 |
| 24 | 50 | 6,5 | 75 | 10,5 |  | 0,0194 |
| 27 |  | 8,0 |  | 12,0 |  | 0,0197 |
| 29 | 55 | 9,5 | 80 | 13,5 |  | 0,0214 |
| 33 |  | 10,0 |  | 15,0 |  | 0,0214 |
| 37 | 60 | 12,0 | 85 | 17,0 |  | 0,0232 |
| 41 |  | 13,5 |  | 18,5 |  | 0,0235 |
| 43 | 65 | 14,0 | 90 | 20,0 | 2,0 | 0,0332 |
| 49 | 70 | 16,5 | 95 | 22,5 |  | 0,0355 |
| 55 | 75 | 19,0 | 100 | 25,0 |  | 0,0380 |

Пример условного обозначения скобы для заземляемого кабеля с максимальным диаметром 29 мм:

Скоба 29 ГОСТ 21130—75

1.9, 1.9.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.9.2. Материал скобы — сталь марки Ст2 по ГОСТ 380.

1.9.3. Покрытие скобы — Кд21.хр по ГОСТ 9.306. Допускается покрытие скобы Ц30.хр при соответствии его условиям эксплуатации.

1.9.4. На скобе должно быть нанесено значение максимального диаметра заземляемого кабеля.

2. ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

2.1. Конструкция и размеры знаков заземления исполнений 1, 2 и 3, выполняемых методом штамповки, должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 16.

________

* Размер для справок

Черт. 16

Таблица 16

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | b | D | d, не более А7 | D1 | H | H1 | h | r | s | s1 |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| 1 | 1,2 | 16 | 1,2 | 12 | 8 | 6,0 | 4,0 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | -0,1 | 0,001 |
| 2 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,4 | 20 | 1,8 | 15 | 10 | 7,0 | 5,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | -0,1 | 0,002 |
| 2 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | — | — |  |  |  |  | 2,0 | 0,6 | -0,3 | 0,005 |
| 1 | 1,8 | 25 | 3,0 | 20 | 14 | 9,0 | 5,5 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | -0,1 | 0,003 |
| 2 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | — | — |  |  |  |  | 2,0 | 0,6 | -0,3 | 0,008 |
| 1 | 3,0 | 40 | 3,0 | 32 | 22 | 15,0 | 9,0 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | -0,1 | 0,010 |
| 2 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | — | — |  |  |  |  | 2,0 | 0,6 | -0,3 | 0,025 |
| 1 | 7,0 | 90 | 8,5 | 75 | 50 | 35 | 19 | 3,5 | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 0,098 |
| 2 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения знака заземления исполнения 3, диаметром D = 25 мм:

Знак заземления 25—3 ГОСТ 21130—75

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.1.1. Знаки заземления должны изготовляться из стали по ГОСТ 9045. Допускается применение другого материала, по качеству не уступающего указанному.

2.1.2. Покрытие знаков заземления исполнения 1 — Кд15.хр по ГОСТ 9.306. Допускается покрытие знаков Ц30.хр при соответствии его условиям эксплуатации.

2.11, 2.12. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2.1.3. Рельеф знака заземления допускается выполнять вогнутым (вариант, черт. 16).

2.1.4. Допускается выполнять табличку из стали толщиной до 2 мм с наружным контуром в виде равностороннего треугольника с размером стороны, равным D по табл. 16, с нанесением внутри треугольника знака заземления с размерами на ступень ниже, при этом вершина угла 90° знака заземления должна быть расположена против острого угла треугольника.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.2. Конструкция и размеры знаков заземления, выполняемых методами литья в металле (в том числе цветном) и прессования в пластмассе, должны соответствовать указанным на черт. 17 и в табл. 17.

Черт. 17

Таблица 17

В миллиметрах

| b | D* | H | H1 | h | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 10 | 5 | 3,5 | 2,5 | 0,35 |
| 1,2 | 16 | 8 | 6,0 | 4,0 | 0,60 |
| 1,4 | 20 | 10 | 7,0 | 5,0 | 0,70 |
| 1,8 | 25 | 14 | 9,0 | 5,5 | 0,90 |
| 3,0 | 40 | 22 | 15,0 | 9,0 | 1,50 |
| 3,5 | 45 | 28 | 17,5 | 8,5 | 1,75 |
| 4,0 | 50 | 30 | 20,0 | 10,0 | 2,00 |
| 7,0 | 90 | 50 | 35,0 | 20,0 | 3,50 |

_______

* Для вновь разрабатываемых и модернизируемых изделий

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, 5).

2.2.1. Предельные отклонения размеров металлических и пластмассовых деталей устанавливаются соответственно по ГОСТ 26645 и ГОСТ 25349.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.3. Конструкция и размеры знаков заземления, выполняемых ударным способом, должны соответствовать указанным на черт. 18 и в табл. 18.

Черт. 18

Таблица 18

В миллиметрах

| D, не менее Н14 | b | H | H1 | h | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1,2 | 8 | 6,0 | 2,5 | 0,6 |
| 18 | 1,4 | 10 | 7,0 | 5,0 | 0,7 |
| 25 | 1,8 | 14 | 9,0 | 5,5 | 0,9 |

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, 5).

2.3.1. Пример условного обозначения знака заземления, выполненного методом литья в металле, прессования в пластмассе, ударным способом и др., высотой Н=10 мм:

Знак заземления 10 ГОСТ 21130—75.

Примечание. Способ изготовления знака заземления указывают в конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.4. Рельеф знака заземления или все поле знака, заключенное в окружности D, следует покрывать эмалью предпочтительно красного цвета. Цвет окраски знака заземления должен отличаться от цвета окраски изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.5. Допускается пропорционально изменять размеры знаков заземления с учетом места применения и способа изготовления.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Зажимы должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 10434.

Тип и конструктивное исполнение зажимов и знаков заземления должны выбираться в зависимости от конструкции изделий, в которых они применяются.

Диаметры шпилек, болтов, винтов и значение электрического сопротивления контактного соединения зажимов должны устанавливаться по ГОСТ 12.2.007.0.

При выборе типа, исполнения и диаметров зажимов для взрывозащищенного и рудничного электрооборудования следует руководствоваться приложением 1.

Примечания:

1 По согласованию с потребителем допускаются конструктивные исполнения заземляющих зажимов, отличные от указанных в разд. 1 настоящего стандарта. Допускается применение других материалов и покрытий при соответствии их условиям эксплуатации.

2 По согласованию с потребителем при обозначении зажимов в изделиях общего назначения, работающих в среде, где запыление или загрязнение знаков заземления (в основном малогабаритные изделия, приборы, внутренние поверхности изделий) маловероятно, допускается выполнение знаков заземления краской, фотохимическим способом, аппликацией (при условии надежного приклеивания) и другими способами с соблюдением размеров, указанных в разд. 2.

3. (Исключено, Изм. № 5).

4. По согласованию с потребителем, если изделие общего назначения работает в условиях, в которых отсутствует агрессивная среда и исключена вероятность запыления или загрязнения знака заземления, а также в других обоснованных случаях (для знаков высотой Н до 10 мм), допускается рельеф знака

5 При обозначении мест присоединения защитных проводов (например, зануления) следует применять приведенные в разд. 2 знаки с круглым обрамлением вокруг них, выполненным на расстоянии не менее 2 мм от края знака (допускается рельеф) и покрытым той же эмалью, что и рельеф знаков заземления.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).

3.2. Зажимы и знаки заземления должны быть предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для климатического исполнения В, категорий размещения 1—5 по ГОСТ 15150.

Для зажимов и знаков заземления, предназначенных для применения в районах с тропическим или холодным климатом, выбор материалов и покрытий должен производиться с учетом требований ГОСТ 15963 и ГОСТ 17412.

3.3. Для зажимов применяют стальные или латунные шпильки, болты, винты и гайки с крупным шагом резьбы по ГОСТ 8724.

Поля допусков — по ГОСТ 1759.1.

При применении болтов и винтов следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12434*, разд. 2.

___________

* Стандарт действует только на территории Российской Федерации.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

3.4. Покрытие стальных и латунных крепежных деталей должно устанавливаться в соответствии с требованием ГОСТ 1759.0 и ГОСТ 9.303 в зависимости от условий эксплуатации изделий, на которых устанавливаются заземляющие зажимы.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3.5. Масса зажимов приведена в справочном приложении 5.

3.6. Зажимы должны устанавливаться в сварных конструкциях на бобышках (коротких для шпилек, длинных для болтов и винтов) или переходных пластинках, в литых конструкциях — на приливах. Конструкция и размеры бобышек приведены в рекомендуемом приложении 2. По согласованию с потребителем допускаются бобышки другой конструкции (например, размером 4040 мм, с двумя срезанными боковыми гранями и буртиком) и установка зажимов на краю детали корпуса на невыступающей площадке с обязательной ее цековкой на глубину 1—2 мм или с защитным покрытием.

В зажимах допускается передача контактного давления на заземляющий проводник через изоляционные материалы из керамики, если механическая прочность керамических изоляционных материалов достаточна для обеспечения нормальной эксплуатации зажимов, условий транспортирования и хранения изделий, на которых установлены зажимы.

Примечание. Допускается в изделиях на напряжение до 1000 В с толщиной корпуса до 3 мм зажимы типов ЗБ и ЗВ устанавливать при помощи сварки на выступающих площадках или крепить самонарезающими винтами.

Примеры установки зажимов на бобышках и приливах приведены в приложении 3. Для литых корпусов из цветного металла наличие приливов не обязательно, шероховатость контактной поверхности — не ниже Ra 25.

Зажимы после установки должны быть легко доступными и располагаться так, чтобы подсоединение изделия к защитному проводу сохранялось при удалении крышки или любой другой съемной части.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 5).

3.7. Контактные поверхности должны быть металлически чистыми, гладкими и покрыты противокоррозионной смазкой.

Рекомендуется оловянирование или кадмирование этих поверхностей, а для алюминиевых сплавов — нанесение хроматно-фторидной пленки.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

3.8. Рекомендуется при установке зажимов типа ЗШ в алюминиевых оболочках шпильки фиксировать при помощи штифтов по ГОСТ 3128 или устанавливать на стальных втулках, которые должны быть запрессованы в корпус; в последнем случае допускается применять зажимы типов ЗБ и ЗВ для наружного заземления.

3.9. Зажимы типов ЗШ, ЗБ, ЗВ допускается применять для заземления изделий с металлическими частями в пластмассовых оболочках при условии установки их на металлических бобышках, запрессованных в пластмассу.

3.10. Во взрывозащищенных изделиях отверстия для заземляющих шпилек и болтов не должны выходить во взрывонепроницаемую полость оболочек.

3.11. По согласованию с потребителем допускается установка зажимов типа ЗШ с заменой пружинной шайбы контргайкой.

Если контактные поверхности заземляющих зажимов типов ЗБ и ЗВ имеют металлическое антикоррозионное покрытие, то допускается применять контактный набор с одной плоской шайбой.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.12. К зажимам типов ЗШ, ЗБ, ЗВ допускается подсоединять не более двух жил (равноценного сечения).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.13. Примеры заземления брони и оболочки кабеля приведены в приложении 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЫБОР ЗАЖИМОВ ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Выбор зажимов следует производить по табл. 1 и 2 (заземление корпусов) и табл. 3 (заземление кабелей).

Таблица 1

| Диаметр шпильки зажима, мм | Тип зажима | Виды электрооборудования | Номинальный ток электротехнического изделия, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ЗШ исп. 2* | Аппаратура связи, приборы контроля и измерения | До 40 |
| 5 | ЗШ исп. 1,2* |  | Св. 40 до 63 |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ |  |  |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ | Аппаратура сигнализации, освещения и приборы |  |
| 6 | ЗШ исп. 1,2* |  | До 100 |
| 8 | ЗШ исп. 1,2* | Все виды электрооборудования и приборов | Св. 100 до 250 |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ |  |  |
| 10 | ЗШ исп. 1,2* |  | Св. 250 до 630 |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ |  |  |
| 12 | ЗШ исп. 1,2* |  | Св. 630 до 1000 |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ |  |  |
| 16 | ЗШ исп. 1; ЗБ |  | Св. 1000 |

Таблица 2

| Диаметр шпильки зажима, мм | Тип зажима | Материал шпильки (болта) в зависимости от места установки заземления |  | Способ подсоединения*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутреннее | наружное** | без наконечника | с наконечником |
| 4 | ЗШ исп. 2* | Латунь | — | Все типы | Все типы (кроме ЗШ исп. 2) |
| 5 | ЗШ исп. 1,2* | Латунь |  |  |  |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ | — | Латунь и сталь |  |  |
| 6 | ЗШ исп. 1; ЗБ | — | Латунь и сталь |  |  |
|  | ЗШ исп. 1,2* | Латунь | — |  |  |
| 8 | ЗШ исп. 1,2* | Латунь | — |  |  |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ | - | Латунь и сталь |  |  |
| 10 | ЗШ исп. 1,2* | Латунь | — |  |  |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ | - | Латунь и сталь |  |  |
| 12 | ЗШ исп. 1,2 | Латунь |  |  |  |
|  | ЗШ исп. 1; ЗБ | — | Латунь и сталь |  |  |
| 16 | ЗШ исп. 1; ЗБ | — | Латунь и сталь |  |  |

* Только для внутреннего заземления. Для рудничного электрооборудования для внутренних зажимов применяют тип ЗШ, исполнение 2.

** Стальные шпильки следует применять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

*** 1. Допускается подсоединять к наружным зажимам стальные заземляющие тросы с наконечниками и шины.

2. В универсальной вводной арматуре допускается устанавливать зажим, к которому можно присоединить как заземляющую жилу, так и свинцовую оболочку кабеля (с помощью проволочного перехода).

3. Размеры заземляющих зажимов, предназначенных для токоотвода, должны быть равны размерам контактных токоведущих зажимов; наружные зажимы на ступень больше внутренних.

4. Знаки заземления, устанавливаемые возле зажимов, должны быть рельефными (в основном выпуклыми). Знаки из алюминия не допускаются.

5. Гайки и шайбы контактных наборов взрывозащищенного и рудничного электрооборудования выполняют из латуни и меди в соответствии с ГОСТ 22782.0, разд. 1.

Табл. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 3

| Тип | Расположение заземления металлической оболочки кабеля |  | Вид оболочки изделий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутреннее | наружное | сварная | литая |
| ЗШ2П | + | - | + | + |
| ЗШ2С исп. 1 | + | - | + | + |
| ЗШ2С исп. 2 | + | - | + | - |
| ЗБХ; ЗБ2 | - | + | - | - |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

приложение 2

Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БОБЫШКИ

Размеры в миллиметрах

| d | D, не менее | Н | с | Масса, кг | d | D, не менее | Н | с | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4 | 9 | 6 | 0,5 | 0,003 | М10 | 21 | 14 | 1,6 | 0,038 |
|  |  | 12 |  | 0,006 |  |  | 28 |  | 0,075 |
| М5 | 11 | 8 | 1,0 | 0,007 | М12 | 24 | 15 |  | 0,052 |
|  |  | 16 |  | 0,015 |  |  | 30 |  | 0,104 |
| М6 | 12 | 10 |  | 0,011 | М16 | 35 | 20 |  | 0,150 |
|  |  | 20 |  | 0,022 |  |  | 40 |  | 0,300 |
| М8 | 17 | 12 | 1,6 | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 0,040 |  |  |  |  |  |

1 Материал — сталь марки Ст2 по ГОСТ 380.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных - по .

приложение 2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЖИМОВ

| Черт. 1 | Черт. 2* | Черт. 3* | Черт. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________ * Размер D принимать согласно приложению 2. |
| Черт. 5 | Черт. 6 |  | Черт. 7 |
| Черт. 8* | Черт. 9* |  | Черт. 10 |

Примечание. Предпочтительным расположением знака заземления является расположение, при котором вершина знака направлена к зажиму (см. черт. 2 настоящего приложения).

______________

* Для рудничного электрооборудования с учетом п. 3.10. Размеры бобышки (черт. 2) — по усмотрению предприятия-изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БРОНИ И ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ

Черт. 1

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

Таблица 1

МАССА ЗАЖИМОВ ПО ТИПАМ

| Длина зажимов L, мм | Диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса зажимов из стали, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зажимы со шпилькой (тип ЗШ) | Зажимы с болтом (тип ЗБ) | Зажим с винтом (тип ЗВ) | Зажимы с винтом, припаянным к подпорке (тип ЗВП) | Зажимы с двумя шпильками и пластинами (тип ЗШ2П) |
| 12,0 | М4 | — | 0,003 | 0,003 | - | - |
| 16,0 | М5; М6 | — | 0,005; 0,011 | 0,005; 0,011 |  |  |
| 20,0 | М4; М6; М8 | 0,006 | 0,013; 0,022 | 0,013; 0,022 |  |  |
| 25,0 | М4; М5; М8; М10 | 0,009; 0,010 | 0,024; 0,036 | 0,024 |  |  |
| 26,5 | М6 | — | — | — | 0,025 |  |
| 30,0 | М5; М6; М10; М12 | 0,012; 0,014 | 0,040; 0,055 |  | — |  |
| 31,5 | М8 | — | — |  | 0,037 |  |
| 35,0 | М6; М8; М12 | 0,017; 0,032 | 0,059 |  | — |  |
| 40,0 | М8; М16 | 0,034 | 0,130 |  |  | 0,063 |
| 45,0 | М8; М10 | 0,036; 0,068 | — |  |  | 0,066 |
| 50,0 | М10 | 0,074 |  |  |  | - |
| 55,0 | М10; М12 | 0,080; 0,105 |  |  |  |  |
| 60,0 | М12 | 0,110 |  |  |  |  |
| 65,0 | М12 | 0,115 |  |  |  |  |
| 70,0 | М16 | 0,140 |  |  |  |  |

Для определения массы зажимов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.

Таблица 2

| Максимальный диаметр заземляемого кабеля | Теоретическая масса зажимов из стали, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зажимы с двумя шпильками и скобой (тип ЗШ2С) |  | Зажим с болтом и хомутом (тип ЗБХ) | Зажимы с двумя болтами (тип ЗБ2) |
|  | Исполнение 1 | Исполнение 2 |  |  |
| 14 | 0,028 | 0,018 | — | — |
| 16 | — | — | 0,067 | 0,136 |
| 17 |  |  | — | 0,139 |
| 18 | 0,029 | 0,019 | 0,068 | — |
| 21 | — | — | 0,069 | 0,140 |
| 24 |  |  | 0,071 | 0,143 |
| 25 | 0,039 | 0,021 | — | — |
| 27 | — | — | 0,073 | 0,143 |
| 29 |  |  | — | 0,147 |
| 30 | 0,040 | 0,022 | 0,075 | — |
| 33 | — | — | 0,077 | 0,147 |
| 37 |  |  | 0,079 | 0,150 |
| 40 | 0,049 | 0,025 | — | — |
| 41 | — | — | 0,081 | 0,151 |
| 43 |  |  | 0,098 | 0,170 |
| 45 | 0,071 | 0,038 | — | — |
| 49 | — | — | 0,105 | 0,175 |
| 53 | 0,087 | 0,052 | — | — |
| 55 | — | — | 0,110 | 0,180 |
| 60 | 0,102 | 0,064 | - | - |